附件2

广州市电动汽车充电基础设施运行

安全管理指引

为进一步保障广州市电动汽车充电基础设施安全发展，根据国家、省、市和行业相关政策及标准，并结合我市实际，制定本指引。

1.总则

1.1 本指引适用于为电动汽车提供充电服务的充电基础设施（下称“充电设施”），包括公用充电设施、专用充电设施和自用充电设施运行的安全管理。

1.2 我市充电设施运行的安全管理应以人为本，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的工作方针。

2.安全责任主体

2.1 公用和专用充电设施运营企业应承担公用和专用充电设施运行安全主体责任；自用充电设施产权人应承担自用充电设施运行安全主体责任。

2.2 充电设施安全责任主体应充分提高安全意识，杜绝侥幸心理，遵守国家安全生产相关法律法规，明确安全目标，落实安全责任。

2.3 充电设施安全责任主体应履行对充电设施的定期巡视、维护、检修等职责，及时消除各种安全隐患。

2.4 充电设施安全责任主体应积极配合充电设施项目所属区、镇（街）和相关部门组织的安全检查工作，对检查发现的问题应及时改正。

3.日常安全管理

3.1 充电设施安全责任主体应加强充电设施日常运行安全管理工作，积极排查触电、起火风险隐患，并及时进行消除。

3.1.1 充电设施在运行中的触电风险因素，包括但不限于：线路裸露、外壳破损、绝缘异常、接地不良、安全门故障、充电设备无泄放回路等。

3.1.2 充电设施在运行中的起火风险因素，包括但不限于：输出过流、冲击电流过大、枪头破损、线缆与功率不匹配、电池电压检测功能异常、BMS故障报文功能异常等。

3.2 安全生产责任制和考核机制

3.2.1 充电设施运营企业应建立并落实安全生产责任制，包括但不限于：

(1)建立以企业法定代表人为核心，各部门及各类人员分级负责的安全生产责任制；

(2)实行安全生产的目标管理，制定年度安全生产目标计划，并落实相关责任和责任人；

(3)明确企业各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等。

3.2.2 充电设施运营企业应建立安全生产责任落实情况的考核机制，包括但不限于：

(1)遵循“谁主管，谁负责；谁出问题，谁承担责任；实事求是，客观公正”的原则，考核结果作为企业员工业绩评定、奖励惩处的依据；

(2)考核内容应包括：企业安全生产管理方面的制度和规范的执行情况、企业各级安全生产责任书完成情况、企业各项安全管理责任目标和安全生产考核指标完成情况等；

(3)安全生产考核可分为月度、季度和年度考核。

3.3 充电设施运营企业应根据充电设施运行安全管理需要，合理设置安全岗位，明确责任人、工作流程、职责，制定岗位操作规程。

3.3.1 充电设施作业、维护人员应掌握电动汽车充电安全知识、岗位操作规程和紧急情况的处理方法，持证上岗。

3.3.2 安全员应遵守岗位安全管理制度，了解电动汽车构造、充电设施工作原理，掌握充电操作规程、安全知识和应急处理办法。

3.4 充电设施运营企业应建立安全教育培训机制，员工初次安全教育培训不少于24学时，每年再培训时间不少于8学时，安全教育培训情况应记录并存档备查。

3.5 充电设施安全责任主体应积极开展充电设施运行的安全检查和隐患排查工作。

3.5.1 日常的安全检查宜与设备设施的巡检维护工作相结合；在重大节假日、重要活动或遇到特殊气象情况时应开展专门的安全检查。

3.5.2 在安全检查中发现的问题和隐患应及时整改，做到隐患排查和整改、治理相结合，形成闭环管理机制。

3.5.3 安全检查情况应如实填写安全检查记录表，并归档备查。(记录表格式可参考附件)

3.6 巡检维护

3.6.1 充电设施安全责任主体应对充电设施开展正常巡检和特殊巡检。

3.6.2 对于有人值守的充电设施，应按值进行正常巡检；对于无人值守的充电设施，应每周不少于1次正常巡检。

3.6.3 发生下列情况时，应对充电设施进行特殊巡检：

(1)发生大风、暴雨、冰雹、高温等特殊天气时；

(2)充电设施新投运或长期停运后重新投入运行时；

(3)设备运行中发现可疑现象时。

3.6.4 充电设施巡检的主要内容应包括但不限于：

(1)充电设备底部基础、支架坚固完好，金属部位无锈蚀，各部位接地良好，运行声音无异常；

(2)连接线接触良好，接头无过热；

(3)指示仪表和信号指示正常；

(4)充电设备外观、功能、安全防护等正常；

(5)充电区通风良好，照明及消防设备完好，无易燃易爆物品；

(6)安全和消防器材按规定摆放，取用方便，消防道路通畅。

3.6.5 充电设施安全责任主体应对充电设施实施定期维护，包括但不限于：

(1)对充电设施进行清洁除尘；

(2)对充电设施进行机械维护；

(3)对充电设施的接地电阻及绝缘性能进行测试维护。

3.6.6 自用充电设施产权人应委托专业单位对充电设施进行巡检维护。

3.6.7 充电设施安全责任主体应对充电设施的巡检维护情况进行如实记录，并归档备查。

3.6.8 对于无人值守的充电设施，充电设施产权人或运营企业应委托场地物业管理方对充电设施进行日常巡视，受托方发现异常情况应及时报告委托方处理，遇到火灾等事故突发情况要立即采取断电措施，并疏散附近人员。

3.7 缺陷管理

3.7.1 充电设施按缺陷程度可分为危急、严重和一般缺陷。充电设施运营企业应建立健全充电设施缺陷管理制度，确保充电设施的安全运行。

3.7.2 危急缺陷是指充电设施发生了直接威胁安全运行，应立即处理的缺陷，包括但不限于：

(1)充电设备绝缘严重破坏；

(2)充电设备母线、线缆过热。

3.7.3 严重缺陷是指对人身或设备有严重威胁，暂时能坚持运行，但应尽快处理的缺陷，包括但不限于：

(1)进行充电服务时监控通信失败；

(2)充电设备表面不重要紧固件部分松动；

(3)接地失效。

3.7.4 一般缺陷是指危急、严重缺陷以外的设备缺陷，对安全运行影响不大的缺陷，包括但不限于：

(1)设备不清洁，有锈蚀现象；

(2)其它不属于危急、严重的设备缺陷。

3.7.5 充电设施安全责任主体应对发现的缺陷进行处理、记录：

(1)对危急缺陷应立即消除，在无法立即消除的应先行采取必要的安全技术措施进行临时处理；对严重缺陷应及时消除，消除前应加强监视；对一般缺陷应列入季、月工作计划内消除；

(2)建立必要的台账、图表、资料，对设备缺陷实行分类管理和处理；

(3)缺陷处理完成后，应由充电设施现场责任人验收并签字，不合格时，重新按缺陷处理程序办理。

3.8 消防安全和防汛、防风

3.8.1 充电设施安全责任主体应切实做好充电设施消防安全工作，包括但不限于：

(1)建立健全消防安全制度和消防安全工器具的操作规程，并严格执行；

(2)建立消防设施定置图、台账和记录，进行专人管理，台账内容应包括消防设施参数、放置地点、检查情况等；

(3)每月对消防设施、器材进行1次检查，填写检查记录，发现过期、失效等问题应及时处置；

(4)定期组织消防培训，熟悉消防器材的正确使用方法；

(5)定期组织消防应急演练。

3.8.2 充电设施安全责任主体应做好充电设施的防汛防风工作：

(1)根据充电设施所在位置的地理特点制定相应的防汛和防风措施；

(2)配置防汛设备和物资，专门保管，并有专门的台账；

(3)定期检查和清理充电设备区及周围的漂浮物，防止大风天气对充电设施运行设备造成故障。

3.9 环境管理

3.9.1 充电设施充电工作区域不应存放易燃易爆物品、污染和腐蚀介质。

3.9.2 充电设施所在场所应保持日常照明和应急照明设施完好。

4.应急安全管理

4.1 充电设施安全责任主体应加强充电设施应急安全管理，增强对充电设施安全运行突发事件的应变处置能力，最大限度地降低事故危害程度。

4.2 充电设施运营企业应做好充电设施运营中的应急管理工作，包括但不限于：

4.2.1 建立企业应急队伍，配备应急所需的物资，并做好日常保养。

4.2.2 编制应对突发事件的应急预案，内容应涵盖：设施设备故障、火灾、断电、触电、车辆伤害、地震、台风、雨涝、地质灾害、人为纵火、爆炸等情况。

4.2.3 发生运行安全事故后应立即启动相应的应急预案，采取应急措施防止事态扩大，并将事故起因、经过及处置结果报告项目所在区、街（镇）。

4.2.4 制定应急预案演练计划，每半年至少开展1次突发事件的应急演练，并将演练情况进行记录。

4.2.5 每年进行1次应急预案的评估工作，宜邀请专业机构、行业专家或有实际应急救援经验的人员参与。

4.3 针对充电设施运营企业相对高发的突发事件，应急处置办法可参考如下：

4.3.1 供电系统断电：充电站运维管理人员应立即联系充电站所在地供电公司，确认断电原因以及恢复供电时间。

4.3.2 电气火灾：充电站运维管理人员应立即切断充电设施电源，启动火灾警报，疏散站内人员撤离到安全区域。

4.3.3 人员触电：充电站运维管理人员应立即切断充电设施电源，查看触电人员伤情，立即拨打急救电话，对于伤情严重人员进行急救。

4.4 充电设施运营企业应建立设备运行的故障抢修机制，充电设施出现重大故障时，应及时安排应急抢修作业。

4.4.1 发生设备故障时，对故障点应进行隔离，解除其对人身和设备安全的威胁。

4.4.2 应根据当时的天气、工作情况、监控信号、表计指示等进行综合分析，及时判断故障的性质和范围。

4.4.3 应急故障抢修完毕后，应做好详细记录。

5.安全评价

5.1 充电设施安全责任主体可采用自我评价、用户评价或第三方评价的方式对充电设施安全运行状况进行评价。

5.2 我市充电设施行业协会应加强全市充电设施安全运行的自律工作，可对充电设施运营企业和公用充电设施站点安全管理工作进行评级并向社会公示，营造良好的电动汽车充电市场环境。

6.名词释义

6.1 电动汽车，是指纯电动汽车、插电式混合动力汽车。

6.2 充电设施，是指各类集中式充换电站和分散式充电桩及其接入上级电源的相关设施，包括充电站地面构筑物、充电站（桩）等充电设备及其接入上级电源、监控系统的相关配套设施等。

6.3 公用充电设施，是指在独立地块、社会公共停车场、住宅小区公共停车场、商业建筑物配建停车场、加油（气）站、高速公路服务区、机场等区域规划建设，面向社会车辆提供充电服务的充电设施。

6.4 专用充电设施，是指在党政机关、企（事）业单位社会团体、园区等专属停车位建设，为公务车辆、员工车辆等提供专属充电服务的充电设施，以及在公交车、客运汽车、出租车、物  流环卫等专用车站场建设，为对应专用车辆提供充电服务的充电设施。

6.5 自用充电设施，是指在个人用户所有或长期租赁的固定停车位安装，专门为其停放的电动汽车充电的充电设施。

6.6 充电设施运营企业，是指从事公用或专用充电设施的运营管理工作，提供充电服务及相关增值服务的企业。

附件：充电设施安全检查记录表（供参考）