## Sheet1
充电设施安全检查记录表（供参考）
检查项目 |  | 序号 | 检查内容 | 检查标准 | 是否合格 | 发现问题 | 处理情况及遗留问题 | 复查情况
充 电 设 施 设 备 | 充电桩 外观检查 | 1 | 充电桩外壳 | 充电桩垂直度符合要求，外壳无破损，变形，掉落 | □ 是 □ 否
|  | 2 | 充电桩底座 | 底座应完好，无损坏，裂痕，倾斜现象 | □ 是 □ 否
|  | 3 | 充电枪 | 充电枪应合理摆放，无脱落，枪口在枪位内，检查枪线缆绝缘保护层是否老化、开裂，检查充电枪头是否有开裂 | □ 是 □ 否
|  | 4 | 充电桩门锁 | 门锁应完好，能正常闭合 | □ 是 □ 否
|  | 5 | 桩体电源指示灯、充电状态 | 指示灯应在相应状态 | □ 是 □ 否
|  | 6 | 充电桩接地端子 | 接地端子应无生锈、腐蚀，断裂，并有明显标志 | □ 是 □ 否
| 充电桩 整体状况检查 | 1 | 充电桩内部基本情况 | 充电桩封圈应密封严实，充电桩及枪头内部无凝水，内部应无焦味，烧糊现象 | □ 是 □ 否
|  | 2 | 充电桩内部线路 | 线路端子应紧固、无老化迹象 | □ 是 □ 否
|  | 3 | 充电桩内接地端子 | 接地端子应有明显的标志，无生锈、腐蚀， 断裂，并接地良好，门与桩体之间可靠接地 | □ 是 □ 否
|  | 4 | 充电桩防火封堵 | 电缆进出孔应封堵严密 | □ 是 □ 否
|  | 5 | 系统采集数据完整性 | 检查充电桩监控系统采集的数据类型是否齐全，应包含充电机工作状态、温度、故障信号、功率、输入电流、输出电压、输出电流、电能量等；数据保存是否完整。 | □ 是 □ 否
| 配电室 环境检查 | 1 | 配电室大门 | 应有电房标识，门锁完好 | □ 是 □ 否
|  | 2 | 配电室环境 | 配电室严禁堆放杂物，保持室内通道畅通， 室内无积尘，积水 | □ 是 □ 否
|  | 3 | 配电室温湿度 | 配电房环境控制箱，其温湿度应符合要求， 环境温度不超过40摄氏度，相对湿度小于80% | □ 是 □ 否
|  | 4 | 配电室照明及通风设备 | 照明、通风设备运转应正常 | □ 是 □ 否
|  | 5 | 配电室消防设施 | 消防设施应配备，能正常使用 | □ 是 □ 否
|  | 6 | 配电室渗水情况，防小动物设施 | 配电室应无渗水现象，并配有防小动物设施 | □ 是 □ 否
|  | 7 | 安全用品、专用工具 | 配电室应配备安全专用工具，完好有效， | □ 是 □ 否
充 电 设 施 设 备 | 电缆线路和桥架检查 | 1 | 电缆桥架 | 桥架应牢固，封堵密实 | □ 是 □ 否
|  | 2 | 电缆井沟 | 电缆沟应无积水，沟内通道畅通 | □ 是 □ 否
|  | 3 | 井沟内的电缆 | 井沟内的电缆应无破损变形，沟内接地良好 | □ 是 □ 否
| 低压配 电柜检查 | 1 | 配电柜表面 | 配电柜无杂物，接地良好 | □ 是 □ 否
|  | 2 | 配电柜的操作把手、按钮、按键位置 | 其操作按钮应运转正常，与实际情况相符， 操作灵活 | □ 是 □ 否
|  | 3 | 配电柜仪表 | 配电柜仪表指示应正常，且无松动 | □ 是 □ 否
|  | 4 | 配电柜合断信号及其他信号指示 | 合断信号及其他信号指示正常 | □ 是 □ 否
|  | 5 | 配电柜内部 | 配电柜内部无异声、异味 | □ 是 □ 否
|  | 6 | 配电柜的电气元件标识 | 配电柜的电气元件应有标志和编号，且清晰正确 | □ 是 □ 否
|  | 7 | 断路器 | 断路器吸合过程应无线圈过热和噪声过大 | □ 是 □ 否
|  | 8 | 电容器 | 电容器柜应无放电声，外壳正常 | □ 是 □ 否
|  | 9 | 二次电路 | 二次电路应整齐牢固，电流互感器二次侧接地良好 | □ 是 □ 否
|  | 10 | 母排 | 母排相位标志应齐全及清晰 | □ 是 □ 否
|  | 11 | 输出线路各部位连接点 | 输出线路连接点应无热变色现象 | □ 是 □ 否
|  | 12 | 引出线 | 引出线应整齐牢固，线缆无破损 | □ 是 □ 否
附 属 设 施 及 配 套 安 全 设 备 | 环境检查 | 1 | 充电设施、消防器材、标示牌的表面 | 表面无杂物 | □ 是 □ 否
|  | 2 | 停车限位器、防护栏等安全防护措施 | 安全防护措施应完好有效，无破裂、缺失 | □ 是 □ 否
|  | 3 | 行车标识、安全警示标识和设备标识 | 相关标识应清晰齐全 | □ 是 □ 否
附 属 设 施 及 配 套 安 全 设 备 | 监控室检查 | 1 | 监控室设备、系统 | 设备系统应运作正常 | □ 是 □ 否
|  | 2 | 突发事件的应急预案 | 应有相关应急预案的备份 | □ 是 □ 否
|  | 3 | 操作工具 | 通过目测观察，现场应配备操作工具（工具包、万用表、绝缘手套等），并完好有效 | □ 是 □ 否
| 消防设施检查 | 1 | 灭火器 | 采用抽查形式，通过目测观察，灭火器月检卡应记录完整，灭火器在有效期内，各部件无破损 | □ 是 □ 否
|  | 2 | 消防箱 | 消防箱应完好 | □ 是 □ 否
|  | 3 | 消防器材的摆放位置 | 消防器材应合理摆放，严禁损坏、丢失 | □ 是 □ 否
| 附属设施 | 1 | 附属设施的整体情况 | 附属设施应正常、安全 | □ 是 □ 否
充电设施名称：
检查数量：
检查日期：
检查人员：
备注：